1. Các trường thông tin người dùng cần khai báo

A. Thông tin dự án: Tên Dự Án………..

(Bảng số 1 )

| Nhóm | Trường khách hàng chọn/ khai báo | Đánh giá mức độ quan trọng của tải. Theo 5 cấp độ (từ I đến V) (*) | % THDI (a) dự đoán ban đầu. (các tỉ lệ THDi dự đoán không hiển thị lên phần mềm) | Hành động: Khuyến cáo theo mức độ quan trọng của tải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại công trình | - Nhà ở, chung cư để ở |  | 10% | - Tải nhóm I: THDu< 8%; THDI: Không quá nghiêm ngặt; - Tải nhóm II: THDu< 8%; THDI: Không quá nghiêm ngặt; PF> 0.9. Tủ tụ bù + reactor nếu VFD≥15% - Tải nhóm III: THDv < 5%; PF > 0.95; Tủ tụ bù + reactor; có thể cân nhắc AHF - Tải nhóm IV: THDv < 5%; PF > 0.95; Yêu cầu kiểm soát chặt theo IEEE519. Sử dụng AHF, SVG, Tụ bù + cuộn kháng, ATS hoặc hòa đồng bộ, UPS online; Giám sát PQ - Tải nhóm V: THDv < 3÷5%; PF > 0.95; Yêu cầu kiểm soát chặt theo IEEE519. Sử dụng AHF, SVG, Tụ bù + cuộn kháng, Hòa đồng bộ, UPS online, Giám sát chất lượng điện năng |
|  | - Building văn phòng, trường học |  | 12% |  |
|  | - Trung tâm thương mại, bệnh viện |  | 20% |  |
|  | - Data center |  | 22% |  |
|  | - Phòng server lớn |  | 22% |  |
|  | - Nhà máy cơ khí thông thường |  | 20% |  |
|  | - Nhà máy nhựa, bao bì |  | 25% |  |
|  | - Nhà máy dệt, may |  | 20% |  |
|  | - Nhà máy thực phẩm, thủy sản |  | 20% |  |
|  | - Nhà máy xi măng, Khai khoáng |  | 28% |  |
|  | - Nhà máy thép, luyện kim |  | 35% |  |
|  | - Lò hồ quang, lò cảm ứng lớn… |  | 40% |  |

(*). Mức độ quan trọng của tải được đánh giá theo 5 cấp độ:

Tải nhóm I: Tải không quan trọng. Khi mất điện, Không ảnh hưởng đáng kể. Có thể ngừng hoạt động ngay

Tải nhóm II: Tải quan trọng thấp. Chỉ ảnh hưởng nhỏ khi mất điện, có thể mất điện vài phút

Tải nhóm III: Tải quan trọng. Khi mất điện, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tải nhóm IV: Tái rất quan trọng. Khi mất điện, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Gây ra thiệt hại lớn

Tải nhóm V: Tải đặc biệt quan trọng. Không được phép dừng hoạt động vì lý do mất điện.

B. Thông số thiết kế (bảng 2)

| Thông số thiết kế | Các thông số này người dùng khai báo |  |
| --- | --- | --- |
| Tần số: f (Hz) |  |  |
| Sơ đồ điện |  |  |
| Công suất MBA : S (KVA) |  |  |
| Uk% MBA |  |  |
| Số MBA vận hành song song (n) | 1 / 2 / 3… |  |
| Công suất tải P (KA) |  |  |
| Hệ số sử dụng Ku |  |  |
| Hệ số đồng thời Ks |  |  |
| THDU mục tiêu |  |  |
| THDI mục tiêu |  |  |
| Cos1 |  |  |
| Cos2 |  |  |
| Phương pháp bù | Bù tập trung / bù nhóm / bù riêng lẻ |  |
| Có máy phát không | Có / Không -> công suất máy phát | Lưu ý khi máy phát hoạt động, tất cả tụ bù phải off. Bộ điều khiển tụ bù bắt buộc phải có chức năng đo sóng hài và bảo vệ sóng hài, bảo vệ điện áp, bảo vệ nhiệt độ. Giám sát chất lượng điện năng |
| Có solar inverter không | Có / Không -> công suất solar inverter | Lưu ý khi máy phát hoạt động, tất cả tụ bù phải off. Bộ điều khiển tụ bù bắt buộc phải có chức năng đo sóng hài và bảo vệ sóng hài, bảo vệ điện áp, bảo vệ nhiệt độ. Giám sát chất lượng điện năng |
| Thời gian vận hành | giờ/ngày | Nếu thời gian vận hành lớn hơn 12 tiếng/ ngày. Cảnh báo bộ điều khiển tụ bù cần có chức năng kiểm soát thời gian làm việc tôi đa và thời gian nghỉ tối thiểu cho mỗi cấp bù để tránh trường hợp một số cấp bù bì bị “dính” trên lưới |

Ku là hệ số sử dụng.

Ks là hệ số đồng thời của hệ thống

Cos1 là hệ số công suất trước khi bù

Cos2 là hệ số công suất sau khi bù

C. Thông tin nhóm tải (bảng số 3)

| STT | Nhóm tải | Khách hàng khai báo | Hệ số đồng thời theo từng nhóm tải | tỷ lệ % tải: X (Phần mền tính) | Hành động: Dự đoán % THDI (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor chạy trực tiếp | P1 (Kw) | Ks1 | X1=P1/P*100% | THDI (c1) = 3*X1% |
| 2 | Biến tần VFD 6 xung | P2 (kW) | Ks2 | X2=P2/P*100% | Nếu X2< 15%: THDI (c2)= 12*X2%* Ks2 Nếu 15%≤X2 <25%. THDI (c2) = 15*X2%* Ks2 Nếu 25%≤X2 <40%. THDI (c2) = 25*X2%* Ks2 Nếu 40%≤X2<60%. THDI (c2) = 30*X2%* Ks2 Nếu 60%≤X2. THDI (c2) = 40*X% * Ks2 |
| 3 | Biến tần VFD 12 xung | P3 (kW) | Ks3 | X3=P3/P*100% | THDI (c3) = 12*X3% * Ks3 |
| 4 | UPS 6 xung | P4 (kW) | Ks4 | X4=P4/P*100% | THDI (c4) = 35*X4% * Ks4 |
| 5 | UPS 12 xung | P5 (kW) | Ks5 | X5=P5/P*100% | THDI (c5) = 12*X5% * Ks5 |
| 6 | Chỉnh lưu AC/DC 6 xung | P6 (kW) | Ks6 | X6=P6/P*100% | THDI (c6) = 40*X6% * Ks6 |
| 7 | Chỉnh lưu AC/DC 12 xung | P7 (kW) | Ks7 | X7=P7/P*100% | THDI (c7) = 12*X7% * Ks7 |
| 8 | Lò cảm ứng / lò hồ quang | P8 (kW) | Ks8 | X8=P8/P*100% | THDI (c8) = 60*X8% * Ks8 |
| 9 | Máy hàn | P9 (kW) | Ks9 | X9=P9/P*100% | THDI (c9) = 80*X9% * Ks9 |
| 10 | LED / SMPS / server | P10 (kW) | Ks10 | X10=P10/P*100% | THDI (c10) = 50*X10% * Ks10 |
| 11 | Chiller / AHU / bơm / quạt | P11 (kW) | Ks11 | X11= P11/P*100% | THDI (c11) = 45*X11% * Ks11 |
| 12 | EV charger | P12 (kW) | Ks12 | X12= P12/P*100% | THDI (c12) = 10*X12% * Ks12 |
| Lưu ý : ƩPi ≤P với (i=1÷12) Phần mềm tính THI (c) = ƩTHI (ci) với (i=1÷12) |  |  |  |  | Nếu ƩPi > P. Cảnh báo người dùng kiểm tra lại công suất của từng nhóm tải. và phần mềm sẽ không thực hiện các bước tiếp theo vì không có đủ cơ sở để tính toán |

D. Thông tin nâng cao (bảng số 4)

| Thông số |  | Người dùng khai báo |  | Phần mềm tính toán | Hành động |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất tải 1 pha (KW) |  |  | =P9/P*100% |  |  | Nếu >40%: cảnh báo hài bậc 3 và dòng trung tính. Khuyến cáo sử dụng AHF |
| Công suất tiêu thụ lớn nhất (KW) |  |  | Phần mềm tính giá trị P theo công thức: P = ((Pmax – Pmin)/P)*100% |  |  | - Căn cứ theo kết quả tính P và T mà khách hàng đã khai báo để đưa ra hệ số dự phòng Kp như bảng số 5. Người sử dụng sẽ chọn giá trị Kp trong phạm vi khoảng tham chiếu |
| Công suất tiêu thụ nhỏ nhất (KW) |  |  |  |  |  |  |
| Tốc độ biến thiên công suất T (giây) | T>60s hoặc 10s≤T<60s hoặc 1s≤T<10s hoặc T<1s |  |  |  |  |  |

E. Đánh giá mức độ biến động của tải

Tải biến động nhanh được xác định theo bảng số 5

| P | T (theo giá trị khai báo ở mục D | Kết luận | Các loại tải thường gặp | Đề xuất hệ số dự phòng Kp cho AHF | Đề xuất sử dụng tủ bù + AHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P <10% | T>60s | Tải ổn định | Tải gia nhiệt điện trở, tải chiếu sáng, tải data center | Kp=1÷1.2 nếu thuộc tải data center Kp=1.2÷1.5 nếu thuộc tải loại IV, loại V. | Đề xuất sử dụng tụ bù |
| 10%≤P≤30% | 10s≤T≤60s | Tải biến động trung bình | HVAC, Chiler, bơm biến tần, quạt biến tần | Kp=1.15÷1.3 Kp=1.2 ÷1.5 nếu thuộc tải loại IV, Loại V | Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 7% |
| 30%<P≤50% | 1s≤T<10s | Tải biến động mạnh | Cẩu trục, máy ép, máy hàn… | Kp=1.2÷1.35 Kp=1.2 ÷1.6 nếu thuộc tải loại IV, Loại V | Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 13% + AHF + SVG |
| 50%<P | T<1s | Tải biến động rất mạnh | Lò hồ quang, lò trung tần, spot welding | Kp=1.3÷1.6 Kp=1.4÷2.0 nếu thuộc tải loại IV, Loại V | Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 14% + AHF + SVG |

2. Tính toán công suất tủ tụ bù theo công suất MBA

| Loại công trình | Công suất bù đề xuất. Người sử dụng chọn trong ngưỡng này để tính công suất tủ tụ bù |
| --- | --- |
| Tòa nhà, building, văn phòng, thương mại | 30%-40% công suất MBA |
| Nhà máy sản xuất thông thường | 40%-50% công suất MBA |
| Nhà máy thép, luyện kim, tải nặng | 50%-60% công suất MBA |

Ví dụ: MBA 1000kVA

- Building: đề xuất 400kVAr

- Nhà máy: đề xuất 500kVAr

- Nhà máy thép: đề xuất 600kVAr

2.2  Xác định công suất bù tĩnh SVG theo cosφ

Công thức chuẩn:

QSVG=Ptanφ1-tanφ2
Trong đó:

- P: công suất tác dụng kW

- cosφ1: hệ số công suất trước bù. Từ cosφ1 tính ra tan⁡φ1

- cosφ2: hệ số công suất mục tiêu sau bù ( mặc định cosφ mục tiêu: 0.95 đến 0.98). cosφ2 tính ra tan⁡φ2

3. Logic dự đoán sóng hài của hệ thống

| THDi=THDI(a) + THDI(c) | Phần mềm tính và so sánh | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
|  | 10% <THDI | Sử dụng tụ bù |
|  | 10%≤THDI<25% | Sử dụng tụ bù kết hợp cuộn kháng 7% |
|  | 25%≤THDI<35% | Sử dụng tụ bù kết hợp cuộn kháng 13% |
|  | 25%≤THDI<40% | Sử dụng tụ bù kết hợp với cuộn kháng 14%. Cân nhắc AHF |
|  | >40% | Sử dụng tụ bù kết hợp với cuộn kháng 14%, AHF + SVG. Khuyến nghị bắt buộc khảo sát chất lượng điện năng sau khi dự án đi vào vận hành |

Top of Form

4. Công thức tính công suất bộ lọc tích cực (AHF)

IAHF=(THDI-THDI mục tiêu)*P/1(1.73*U*cos2)*Kp. Đơn vị là Ampe (A)

5. Kết quả phần mềm nên xuất ra

Phần mềm nên trả về:

- Tổng công suất bù đề xuất theo MBA.

- Dự đoán THDi

- Cảnh báo rủi ro sóng hài của hệ thống

- Các hệ thống bù trong hệ thống cần sử dụng

- Đặc tính kỹ thuật của tụ bù phù hợp với hệ thống

- Sử dụng cuộn kháng 7%, 8%, 13%, 14% hay không cần cuộn kháng

- Đặc tính kỹ thuật của cuộn kháng

- Có cần AHF, SVG không.

- Công suất AHF, SVG đề xuất.

- Đặc tính kỹ thuật của AHF, SVG

- Cảnh báo kỹ thuật: cộng hưởng, quá dòng tụ, dây trung tính, nhiệt tủ…

- Xuất báo cáo PDF, word cho khách hàng.

- Phần mềm này áp dụng cho hệ thống điện dưới 10.5KV;

- Phần mềm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của đội ngũ kĩ sư MASTER và được tham chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như IEC 61000, IEC 62586, IEEE 519, IEEE 1459, EN 50160…. Tuy nhiên, Độ chính xác của các kết quả từ phần mềm sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của các thông số dự án được khai báo cũng như kinh nghiệm, sự am hiểu của kỹ sư thiết kế hệ thống cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt hệ thống điện của dự án. Vì vậy kết quả từ phần mềm chỉ có giá trị tham chiếu. Nếu cần thêm bất kỳ yêu cầu tham vấn nào, vui lòng liên hệ với MASTER để tham vấn thêm.

- Phần mềm thuộc bản quyền của MASTER VIỆT NAM. Mọi sao chép trái phép đều là hành vi bất  hợp pháp.